## 附件

## 燃气蒸汽锅炉技术要求

（一）蒸汽锅炉技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | WNS8-1.25-Y.Q |
| 2 | 锅炉结构型式 | 卧式内燃二回程湿背式+节能器+冷凝器 |
| 3 | 额定蒸发量 | 8T/h |
| 4 | 额定蒸汽压力 | 1.25MPa |
| 5 | 额定蒸汽温度 | 193℃ |
| 6 | 给水温度 | 20℃ |
| 7 | 锅炉热效率 | ≧98%（提供能效测试报告） |
| 8 | 适用燃料 | 天然气 |
| 9 | 燃烧方式 | 室燃炉微正压燃烧 |
| 10 | 燃天然气燃烧器 | RS810 （意大利利雅路/电子式比例调节） |
| 11 | 燃烧器功率 | 18.5KW |
| 12 | 给水泵功率 | 投标方设计 |
| 13 | 锅炉控制方式 | 全自动微电脑控制 |
| 14 | 给水方式 | 变频给水 |
| 15 | 燃气消耗量 | ≤600Nm3/h |
| 16 | 电源 | 3*380V 50HZ |
| 17 | 运行排烟温度 | ≤70℃(节能器后温度，提供能效测试报告) |
| 18 | 锅炉外包材质及厚度 | 铝板或不锈钢 |
| 19 | 锅炉排放 |  |
| 19.1 | NOX排放浓度 | ≤120mg/m3 |
| 19.2 | SO2排放浓度 | ≤10mg/m3 |
| 19.3 | 烟尘排放浓度 | ≤5mg/m3 |

- 一体式冷凝蒸汽锅炉WNS8-1.25-Y.Q炉体部分配置清单

- 技术资料

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件（全套） | 1份 | 原厂 |
| 1.1 | 锅炉总图（省技监局审核盖章） | 1份 | 原厂 |
| 1.2 | 质量证明书（省技监局审核盖章） | 1套 | 原厂 |
| 1.3 | 监检证书（省技监局审核盖章） | 1份 | 原厂 |
| 1.4 | 产品安装使用说明书 | 1份 | 原厂 |

- 锅炉设备主要部分配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 锅炉炉体（标准配置）

| 1 | 锅炉本体 | WNS8-1.25-Y.Q节能型 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 节能器 |  | 1 |  |
| 3 | 冷凝器 | 锅炉配套（节能型） | 1 |  |
| 4 | 连接烟道、连接分气缸蒸汽管道 |  | 各1 |  |
| 5 | 锅炉防爆装置 | 根据国家锅规标准 | 2套 |  |

- 燃烧器

| 1 | 天然气燃烧器 | RS810（带电子比例调节） |  | 意大利利雅路原装进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 燃气阀组DN65 | 投标方设计（质量要求：达到或相当于德国原装进口 “西门子”） |  | 稳定、安全 |
| 3 | 燃气过滤器DN65 |  |  | 保护燃烧器 |
| 4 | 燃气检漏装置 |  |  | 锅炉内部、安全 |
| 5 | 程控器（省天然气） |  |  | 精准控制燃烧 |
| 6 | 伺服马达（风门） |  |  | 精准节能、稳定 |

- 阀门仪表（标准配置）

| 1 | 安全阀 | PN2.5 | 2个 | 投标方标配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主气阀、付气阀 |  | 整套 |  |
| 3 | 压力控制器 | KP36 0-1.6MPa | 1套 |  |
| 4 | 双色水位计 | B49X2.5-350 | 2套 |  |
| 5 | 水位报警器 | PN1.6DN25 | 1套 |  |
| 6 | 压力表 | Y-150（0-2.5MPa） | 2个 |  |
| 7 | 高温排污球阀 | PN1.6DN50 | 整套 | 耐高温 |
| 8 | 高温球阀 | PN1.6DN25 | 整套 | 耐高温 |
| 8 | 给水流量计 |  | 1套 |  |
| 9 | 不锈纲对夹式止回阀 |  | 1套 |  |

- 给水系统（标准配置）

| 1 | 锅炉给水泵 |  | 2台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 过滤器 |  | 1套 |  |
| 3 | 法兰截止阀 | PN1.6DN40 | 整套 |  |
| 4 | 不锈钢止回阀 |  | 2个 |  |
| 5 | 压力表 | Y-150（0-2.5MPa） | 1个 |  |

- 烟温检测（标准配置）

| 1 | 烟温检测装置 |  | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 配套辅机

| 1 | 分气缸 | Φ500mm 带监检证书 | 1台 | 2进5出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 烟囱 | Φ600mm | 12米 |  |
| 3 | 平台扶梯 | 投标方设计 | 1套 |  |
| 4 | 立式不锈钢泵 | 耐高温 | 2台 | 一用一备 |
| 5 | 软水处理器 | 投标方设计、8T | 1套 | 时间+流量型 |
| 6 | 加药罐 | 投标方设计 | 1台 |  |
| 7 | 本体烟温保护 | 投标方设计 | 1套 |  |
| 8 | 本体缺水保护 | 投标方设计 | 1台 |  |
| 8 | 炉水取样器 | 投标方设计 | 1台 |  |
| 10 | 锅炉控制柜 | 彩色触摸屏+给水变频 （包括燃烧控制、自动变频给水、程序启动、超压停炉低压起炉和超压保护、超低水位保护、熄火保护）超温保护、锅炉内部漏天然气保护、电压缺相保护、电压欠电压保护等功能 | 1台 |  |

G、其他配套辅机。

水仙药业（建瓯）股份有限公司

2020年2月20日